威立雅华菲年产5万吨PET再生切片建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年12月20日，建设单位威立雅华菲高分子科技（浙江）有限公司安吉分公司，根据《威立雅华菲年产5万吨PET再生切片建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等，对本项目污染防治设施进行自主验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出该项目竣工验收意见如下：

- 一、项目基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：安吉县梅溪镇临港经济区临港产业园。

审批规模：年产5万吨PET再生切片。

实际建设规模：年产5万吨PET再生切片。

（二）建设过程及环保审批情况

威立雅华菲高分子科技（浙江）有限公司安吉分公司位于安吉县梅溪镇临港经济区临港产业园，2021年6月，企业委托浙江天川环保科技有限公司编制了《威立雅华菲年产5万吨PET再生切片建设项目环境影响登记表》，并于 2021 年7月16日通过湖州市生态环境局安吉分局（安环改备[2021]56号）备案，备案内容为：年产5万吨PET再生切片。

项目于2022年7月开工建设，2023年9月竣工投产。企业（梅溪厂区）已于2022年8月申领排污许可证（证书编号：91330523MA2D17KF7L002Q），并于2023年7月10日完成突发环境事件应急预案备案（备案编号：330523-2023-073-L）。

（三）投资情况

实际总投资1212.86万元，其中环保投资200万元，占总投资的2.55%。

（四）验收范围

本次验收范围为湖州市生态环境局安吉分局备案（安环改备[2021]56号）的项目，为整体验收。

- 二、工程变动情况

项目已建部分建设地点、性质、生产工艺、污染防治措施与环评基本一致，生产规模在环评审批范围内，项目变动情况：为增加产品粘性，提高产品质量，较环评审批企业新增一套制氮系统，制氮工艺具体详见验收报告。新增制氮工艺不产生废水、废气等污染物，产生的废过滤棉和废分子筛收集后外售综合利用。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定，项目制氮工序属于C2619 其他基础化学原料制造中的气体及稀有气体制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，新增制氮系统属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中的“44.基础化学化学原料制造261-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”中的不产生废水或挥发性有机物的除外类，因此企业新增制氮系统无需开展环评。

对照环评函[2020]688号文，以上变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

该项目生产废水（切粒机直接冷却水、滤芯清洗废水、真空泵排水、地面清洗废水、软水制备废水）经收集后全部进入厂区污水处理站（处理工艺为气浮+生化+沉淀+高级氧化+沉淀+多介质过滤工艺），生产废水经处理后部分回用，其余部分纳入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。

（二）废气

项目产生的废气主要为挤出造粒过程中产生的有机废气，该有机废气经收集采用干式过滤+活性炭吸脱附+催化燃烧工艺处理后最终由15米排气筒（DA001）高空排放。

（三）噪声

项目营运过程产生的噪声主要为生产设备运转过程产生的噪声，企业选用低噪声设备，合理安排车间布局，减少设备噪声对周围环境的影响。

- （四）固废

该项目固废主要为废塑料、废滤芯、废活性炭和废膜（纯水制备）、废过滤棉和废分子筛（制氮工序）、污水处理站污泥、废活性炭（废气处理）、废油类、化验室废物和生活垃圾。

废塑料、废活性炭和废膜（纯水制备）、废过滤棉和废分子筛（制氮工序）经收集后外卖综合利用；废滤芯经收集后委托生产厂家回收；污水处理站污泥经收集后外售给安吉华溪建材有限公司综合处理；废活性炭（废气处理）、废油类、化验室废物属于危险废物，经企业妥善收集后定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾定期委托环卫部门清运。企业厂区已建有危险废物暂存间。

- 四、环境保护设施调试监测结果

- 浙江杭邦检测技术有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测。监测期间，该项目正常生产。

- （一）污染物去除效率

本项目废气处理设施排气筒（DA001）中非甲烷总烃去除效率平均为84.8%、乙醛去除效率平均为63.6%。

（二）污染物达标排放情况

1、废水

在监测日工况条件下，该项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度检测值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求；氨氮、总磷浓度检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。同时也符合安吉金山污水处理有限公司污水纳管标准。生产废水排放口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮和总有机碳浓度检测值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值中直接排放标准限值要求。

- 废气

有组织：在监测日工况条件下，项目废气排气筒中非甲烷总烃、乙醛排放浓度检测值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。

无组织：在监测日工况条件下，该项目各厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度检测值均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表9相应限值要求。乙醛浓度检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准限值要求；NH3、H2S和臭气浓度检测值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应标准限值要求；同时厂区内无组织非甲烷总烃浓度检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中相应标准限值要求。

3、噪声

在监测日工况条件下，该项目厂界昼、夜间噪声测量值符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3、4类标准。

4、污染物排放总量

项目实施后，企业污染物排放总量在环评审批范围内。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，各项监测指标均达到相关排放及环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

- 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，威立雅华菲年产5万吨PET再生切片建设项目，环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，严格执行了环保“三同时”和“排污许可”规定，符合竣工环境保护验收条件，整体验收合格。

- 七、后续要求

1、进一步完善《验收监测报告表》内容。

2、加强废气、废水治理设施运行，完善环保处理设施操作规程、台账及维护管理，确保污染物长期稳定达标排放。

- 3、规范危废仓库建设，完善危废台帐，加强厂区环境管理，完善环保标识标牌。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

威立雅华菲高分子科技（浙江）有限公司安吉分公司

2023年12月20日